附件：广东省人民医院东三号楼、合群门诊电梯设备采购安装项目需求参数

| 编号 | 类别 | 停站层 | 停站数 | 提升高度(m) | 井道尺寸 宽*深(mm) | 开门尺寸 宽*高(mm) | 底坑深度(mm) | 顶层高度(mm) | 轿厢最小尺寸宽*长*高(mm) | 载重(kg) | 速度(m/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 客梯 | 1F～6F | 6 | 17.2 | 2500×2100 | 1100×2100 | 1600 | 4400 | 2000×1500×2400 | ≧1350 | ≧1.75 | 无机房、中分门 |
| DT2 | 病床梯 | 1F～6F | 6 | 17.2 | 2385×2850 | 1000×2100 | 1580 | 4590 | 1500×2350×2400 | ≧1800 | ≧1.75 | 有机房、中分门 |
| DT3 | 病床梯 | 1F-14F | 14 | 45.25 | 2500×3200 | 1200×2100 | 1800 | 4950 | 1500×2500×2600 | ≧1800 | ≧1.75 | 有机房、贯通中分门 |
| 47 | 病床梯 | 1F-12F | 12 | 38.85 | 2400×3000 | 1100×2100 | 1750 | 6400 | 1500×2500×2600 | ≧1800 | ≧1.75 | 有机房、旁开门 |
| 48 | 病床梯 | 1F-12F | 12 | 38.85 | 2450×3050 | 1100×2100 | 1750 | 6400 | 1500×2500×2600 | ≧1800 | ≧1.75 | 有机房、旁开门、并联 |
| 49 | 病床梯 | 1F-12F | 12 | 38.85 | 2450×3050 | 1100×2100 | 1750 | 6400 | 1500×2500×2600 | ≧1800 | ≧1.75 |  |

DT1（新增）：控制柜整机，门机系统，限速器，曳引机整机，安全钳，曳引钢丝绳等部件原装进口。

DT2（拆旧换新）：控制柜整机，门机系统，限速器，曳引机整机，安全钳，曳引钢丝绳等部件原装进口。

DT3（新增）：控制柜整机，门机系统，限速器，曳引机整机，安全钳，曳引钢丝绳等部件原装进口。

47-49（拆旧换新）：控制柜整机，门机系统，限速器，曳引机整机，安全钳，曳引钢丝绳等部件原装进口。